# ESTE MATERIAL DE APOIO FAZ PARTE DO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

# REGRAS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE MANGUEIRAS

INSPEÇÃO VISUAL DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO

Após ter sido utilizada, o equipamento deve passar pela inspeção visual. Quando a mangueira é submetida à esse teste, ela não pode apresentar:

- Desgaste por abrasão na parte externa do revestimento;

- Manchas e resíduos na superfície externa, originadas por contato com produtos químicos;

- Desprendimento da parte externa;

- Deslizamento das uniões em relação ao equipamento;

- Dificuldades ao acoplar o engate (os flanges devem girar livre e suavemente);

- Deformações nas uniões, sejam elas causadas por quedas, golpes, arraste ou quaisquer outros;

- Ausência de vedação de borracha nos engates das uniões ou vedação com problemas (ressecamento ou corte);

- Ausência de identificação do fabricante;

- Caso a mangueira tenha seu comprimento reduzido por qualquer procedimento de manutenção, ela dó deve voltar a ser utilizada caso essa redução tenha sido de no máximo 2% do comprimento inicial.

LIMPEZA E SECAGEM DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO

Todos os resíduos devem ser removidos da superfície externa da mangueira, e caso a limpeza seja a seco, devem ser utilizadas escovas com cerdas que não sejam metálicas, e o escovamento deve ser feito no sentido da trama.

A mangueira deve ser usada sempre seca, e sua secagem deve ser feita à sombra, com a mangueira na vertical ou em um plano inclinado. Quando for utilizado equipamento para secagem forçada, a temperatura não deve ultrapassar os 50ºC.

PRESERVAÇÃO DA MANGUEIRA

- Evite contato com superfícies pontiagudas;

- Evite manobras violentas, entrada repentina de bomba e fechamento abrupto dos esguichos e hidrantes que causam golpes de ariete na linha;

- Evite contato direto com o fogo;

- Não arraste a mangueira pelo piso, isso pode causar furos;

- Evite quedas de uniões;

- O contato com produtos químicos deve ser evitado;

- Não guarde a mangueira molhada e não permaneça com ela conectada ao hidrante ou registro;

- Não curve a mangueira na união enquanto a opera;

- A passagem de veículos sobre a mangueira deve ser evitada durante o uso;

- Verificar se as caixas são boas para o acondicionamento da mangueira;

- A mangueira que for aprovada após a inspeção/manutenção para uso deve ser armazenada em local seco e ventilado.

TESTE HIDROSTÁTICO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO

Teste Hidrostático é o processo de verificação de resistência e vazamentos através do enchimento do equipamento com um líquido pressurizado.

Toda mangueira de incêndio, além de ser inspecionada a cada 6 meses deverá ser submetida a ensaio hidrostático e manutenção a cada 12 meses.

O teste hidrostático em mangueiras é essencial para manter a segurança contra incêndios, pois pode fazer toda a diferença em casos de transtornos causados por esse tipo de acidente.

Em caso de emergência, cada detalhe pode fazer toda a diferença. Se a mangueira não estiver bem ajustada com as dimensões necessárias, por exemplo, isso influenciará na eficácia do produto no combate ao incêndio provocando danos maiores.

O teste hidrostático em mangueiras de incêndio ajuda a verificar se o equipamento sofreu algum tipo de dano e se poderá continuar a ser disponibilizado para a função.

São analisados no teste hidrostático em mangueiras se o tamanho da mangueira atende aos requisitos básicos das dimensões para a qual foi projetada, se a mangueira possui algum tipo de mancha proveniente de contato com algum produto químico, se os acoplamentos se ajustam adequadamente ao hidrante e/ou abrigo da mangueira, se o produto possui alguma deformação devido ao mau uso, se possui vedação adequada e também se atende às especificações conforme a norma ABNT 12779.

ENCERRAMENTO