À

Auto Posto Jave Ltda.

CNPJ: 20.838.713/0001-36

Av:  Brasília, 5630, Novo Mundo, Curitiba, PR, CEP 81020-010, Brasil

A/C Grasiele Islayne Kretzschmar - Gerente

Este plano consiste na elaboração de um roteiro de acordo com as recomendações do CONAMA n°273 de 29 de Novembro de 2000

O plano de Manutenção Preventiva de Equipamentos é obrigatório nas empresas que estão sujeitas a ocorrências que possam agredir o meio ambiente, em especial postos de abastecimentos de combustíveis.

Portanto, estamos encaminhando em anexo este plano, executado após vistoria nas estações, cujo conteúdo contempla orientações e recomendações, discriminadas neste trabalho, embasadas na lei acima, para sua analise e providencias que se fizerem necessárias.

Em especial o cumprimento das ações e orientações, descritas neste plano, informando os empregadores e demais colaboradores, terceirizados do empreendimento, cuja responsabilidade é do empregador.

- ÁREAS CLASSIFICADAS

Áreas classificadas são todas aquelas que oferecem perigo pela presença de liquido     ou vapor inflamável, ou pela combinação de ambos. Estudos baseados nas características da gasolina a temperatura ambiente, que o produto mais volátil dentre os normalmente manuseados no posto de serviço, permitem definir a extensão das áreas classificadas.

Existem áreas fora dos limites estabelecidos para as áreas classificadas ou perigosas. Tais áreas serão, consequentemente, classificadas como "seguras" ou "não perigosas". Todavia, essas áreas farão parte da área restrita do Posto de Serviços, na qual todas as atividades e operações  deverão estar sob controle  da supervisão local.

As áreas perigosas ou classificadas são divididas em:

| Classificação da Área | Características dos Equipamentos |
| --- | --- |
| Divisão 0 | Somente poderão ser utilizados equipamentos do tipo intrinsicamente seguro, com essas características, comprovada por entidade idônea e reconhecida. |
| Divisão 1 | Podem ser utilizados: Equipamentos e circuitos intrinsicamente seguros; Equipamentos a prova de explosão; Equipamentos de segurança reforçada. |
| Divisão 2 | Podem ser utilizados: Equipamentos não produtores de centelhas ou herméticos; Todos os tipos de equipamentos especificados para as áreas divisão 0 e 1 |

•    Zona  0 ou  Divisão   1

Área de existência permanente de uma atmosfera perigosa. São as áreas existentes no interior dos tanques e caixas separadoras, imediatamente acima do produto, onde as gases emanados dos  mesmos estão  em contato com o ar, proveniente  dos respiros ou da atmosfera, provocam uma atmosfera explosiva de forma  permanente.

•    Zona 1 ou  Divisão   1

Área de existência de atmosfera explosiva devido as operações rotineiras realizadas no posto.

São a ilha de abastecimento, a área de descarga e a área ao redor da saída dos respiros dos tanques. Devido as operações de abastecimento, aferição de bombas, descarga de produto e etc., vapores do combustível se desprendem, se alojando próximos ao solo, por serem mais pesados que ar.                                                              Tal condição propicia a formação de uma atmosfera explosiva, mesmo  após aquelas operações  terem sido executadas, ja que  poderá  haver  vapores   confinados,  ou  ainda, a possibilidade de algum vazamento estar ocorrendo  em um dos equipamentos.  Assim, para a segurança do posto, estas áreas são tratadas como tendo uma atmosfera explosiva permanente, mesmo após horas da ultima operação realizada.

•    Zona 2 ou Divisão 2

Esta área se caracteriza pela possibilidade de existir uma atmosfera   explosiva,  mesmo não sendo  uma  área  onde  ha normalmente   operações com combustível. Um exemplo de quando esta possibilidade ocorre, quando se realiza uma manutenção em linhas de produto no posto, que se encontram longe da cobertura  e  da  área  de  descarga.  Na maioria das vezes, este serviço e realizado para a  conexão  desta  linha com outros equipamentos ou para reparo  de vazamentos. Embora a área não seja perigosa, por não estar próxima de fontes de emanação de vapores, no  momenta da  abertura  da  pista, seja  pela exposição  de um possível  solo  contaminado com  produto  ou pela abertura da linha   no  ponto de ruptura, vapores podem desprender-se. Nestas condições, os trabalhos a serem realizados devem ser realizados com o mesmo cuidado das áreas classificadas como Zona 1.

- CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

- Identificação

Razão Social: Auto Posto Jave Ltda

Nome Fantasia: (Ausente)

Endereço: Av. Brasília, 5630

Bairro: Novo Mundo

Cidade: Curitiba

CNPJ: 20.838.713/0001-36

Nome dos Proprietários: Gilciloni Amorim e Jonival Amorim

É comercializado GNV? NÃO

- Atividades

Em principio suas atividades, estão relacionadas como comercio varejista e atacadista de combustíveis, Gasolina, Etanol e Óleo Diesel.

Por conseguente também são executados os serviços de troca de óleo, calibragem de pneus, substituição de filtros e trabalhos correlatos e ainda ducha de automóveis.

Sendo que ainda apresenta dentro de suas atividades uma loja de conveniências onde são comercializados produtos diversos do gênero alimentício e bebidas, cigarros.

Nos setores administrativos, gerencia e caixa são desenvolvidas as atividades inerentes as funções exercidas em escritórios.

- SERVIÇOS

- Abastecimento de Gasolina, Etanol e Óleo Diesel;

- Troca de Óleo Lubrificante e Filtros;

- Calibragem de Pneus;

- Comercialização de produtos da loja de conveniências;

- Lavagem de Veículos

3. VISTORIA, ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

A) Área de Abrangência

O presente plano se aplica as instalações do imóvel citado, com área total construída em zona residencial e comercial, no endereço citado, considerando possíveis interferências das atividades com corpos d’agua superficiais e subterrâneos no raio de 100 Metros.

B) Setores vistoriados

- Administrativo /Escritório, (gerência (retaguarda);

- Pista de abastecimento;

- Calibragem;

- Sanitários e Vestiários.

- Setores de Trabalho

A edificação é construída conforme padrão de postos de abastecimento de combustíveis, com cobertura de estrutura metálica sobre pista de abastecimento, em alvenaria nas áreas de escritório, sanitários, vestiários, etc.

A energia é distribuída em baixa tensão, onde são alimentadas as tomadas e luminárias dos ambientes internos, providos artificialmente por luminárias de sobrepor/embutidas com lâmpadas fluorescentes, conforme local de trabalho.

A rigor os setores de trabalho, os locais e os sérvios realizados são:

- Pista de Abastecimento

- Escritório / Gerencia

Pista de Abastecimento

É o setor de trabalho dos frentistas e se constitui no atendimento ao cliente, onde abastece o veiculo com liquido combustível, verifica nível do óleo, agua, etc.

Esse setor esta localizado em frente da edificação, conforme construção padrão dos postos de combustíveis, ou seja cobertura em construção metálica com telhado metálico e forro de PVC, onde há luminárias embutidas para iluminação artificial, com pé direito de aproximadamente 5,0 Metros, sendo o piso cimentado.

Quanto aos serviços realizados constituem-se em basicamente no atendimento aos clientes, isto é: abastecimento de combustíveis nos veículos, verificação de óleo, agua, calibragem dos Pneus e serviços correlatos.

Lubrificação / Completar de Óleo de motor

E o setor de trabalho dos frentistas que eventualmente completam óleo de veículos, etc. trabalho é realizado na própria pista de abastecimento em local coberto.

Quanto aos serviços realizados constituem-se basicamente em completar óleo lubrificante de veículos automotores

Escritório / Gerência

É o Setor de trabalho do gerente/proprietário do posto, além de outros ambientes em que transita para efetuar sua administração junto aos funcionários e setores

Ambiente de trabalho constituído de mobiliário normalmente usado em escritório, escrivaninha, cadeiras com encostos, computador, telefone, etc.

Pista de Abastecimento

É o setor dos frentistas e se constitui no atendimento aos clientes, onde abastecem os veículos, verificam nível de óleo e agua, etc dos motores dos veículos automotivos.

Esse setor esta localizado em frente a edificação, conforme construção padrão de postos de abastecimento de combustíveis, sendo constituído de ilhas de bombas de abastecimento de combustíveis com bicos de alimentação para bombas respectivamente ligadas aos tanques, conforme a seguir:

| Tanque n° | Combustível | Volume do Tanque (em litros) | Tipo de Tanque | Ano de instalação do tanque | Teste de estanqueidade | Foi verificado vazamento no tanque? | Em operação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diesel S 10 | 15.000 | Bicompartilhado | 2008 | 10/12/2019 | N | S |  |
| 2 | Gasolina Ad. | 15.000 | Bicompartilhado | 2008 | 10/12/2019 | N | S |  |
| 3 | Gasolina C. | 30.000 | Pleno | 2008 | 10/12/2019 | N | S |  |
| 4 | Etanol | 30.000 | Pleno | 2008 | 10/12/2019 | N | S |  |

- PLANO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO PREVENTIVA

Descrição

Consta de uma vistoria periódica e sistemática realizada nas bombas de abastecimento e suas instalações, verificando e substituindo as partes que apresentarem desgastes ou funcionamento irregular, objetivando eliminar os defeitos e as consequências chamadas para manutenção corretiva.

Os serviços a serem realizados durante a manutenção preventiva devem seguir a padronização descrita a seguir, que foi definida viando a atender três necessidades básicas:

- Legislação (INMETRO)

- Condições de Segurança exigidas por normas ABNT

- Padrões FECOMBUSTIVEIS de Procedimentos

Periodicidade

A empresa mantenedora deverá realizar quadrimestralmente a manutenção preventiva em todos os equipamentos de sua área de atuação.

Escolpo dos serviços

Os serviços a serem realizados na manutenção preventiva devem seguir o roteiro especificado abaixo:

- AREA DE ABASTECIMENTO

- Arrumação e limpeza

Definido pela gerencia do posto, podendo ser por escala.

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Calçado com solado de borracha

Luvas de PVC

Uniforme de Algodão

A manutenção da boa arrumação e limpeza é indispensável para que todas as operações do posto de serviços sejam conduzidas de forma segura, em caso onde sejam constatadas condições inseguras, ações imediatas sejam tomadas para eliminar as causas.

A pronta ação da gerencia do posto quando se identificam  tarefas e procedimentos inadequados são importantes para redução de ocorrências de acidentes envolvendo funcionários e clientes, além de contribuir para a boa imagem do posto de serviços

Procedimentos:

- Todas as instalações do posto devem ser mantidas limpas;

- Deve ser dada atenção para banheiros de clientes/funcionários e sala de refeições, vestiários, e demais dependências de uso comum.

- Os matériais de limpeza e utensílios devem ser guardados em locais adequados, para não serem misturados com produtos alimentícios;

- O lixo deve dispor de recipiente especifico com tampa;

- Os acessos ao posto, as áreas entre o posto e prédios ou residências vizinhas e locais de circulação não podem apresentar objetos, equipamentos, caixas de papelão, etc;

- O piso deve ser mantido isento de graxa, combustível e óleo e sua marcação (sinalização horizontal), mantida em bom estado de conservação;

- Os adesivos de segurança devem estar em bom estado, adesivos desbotados, rasgados devem ser substituídos imediatamente;

- Coberturas ou tapas de luminárias não poderão estar quebradas ou faltando e devem estar limpas;

- Lâmpadas queimadas devem ser substituídas imediatamente e quando não forem descartadas, devem ficar em local seguro.

- As lixeiras das ilhas de abastecimento devem ser  esvaziadas,

- Não devem ter panos, flanelas, estopas espalhados sobre as bombas;

- As mangueiras devem ser recolhidas em seus locais de guarda quando não estiverem em uso;

- Para limpeza da pista no interior das áreas protegidas por canaletas de drenagem oleosa, deve-se utilizar sabão capaz de produzir o menor impacto possível no efluente da caixa separadora.

1.1) Canaletas do sistema de drenagem oleosa

Procedimentos de rotina

- Limpeza dos ralos, canaletas e caixas de passagem, retirando todos os detritos que possam provocar a obstrução do sistema;

Frequência:  Diária

2)  UNIDADES DE ABASTECIMENTO

- Manutenção e inspeção

Definido pela gerencia do posto, podendo ser por escala;

Empresa de manutenção especializada;

- Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI/ EPC)

Calçado com solado de borracha;

Luvas de PVC;

Uniforme de Algodão;

Cones de sinalização;

Ferramentas manuais;

Placas de aviso “NÃO FUME”;

Informações Gerais:

- Os serviços de manutenção preventiva e corretiva devem ser realizados somente por empresas contratadas, certificadas pelo INMETRO, ANP ou IPEM.

Procedimentos de Segurança:

- O local de trabalho deste serviço é classificado como área de risco.

Podendo ser usado apenas equipamentos a prova de explosão ou intrinsecamente seguros.

- Não realizar procedimentos de manutenção ao mesmo tempo que houver recebimento de produto por Caminhão Tanque.

- Certificar-se de que nenhum serviço com potencial geração de calor esteja acontecendo próximo a bomba (soldagem, quebra de piso, etc).

- Funcionários envolvidos diretamente nos serviços não devem usar nenhum material condutor de eletricidade (anéis, relógios, etc).

- Veículos de carga da empresa de manutenção devem ficar estacionados fora da pista de abastecimento.

Procedimento Manutenção Inspeção:

- Identificar a bomba que necessita de manutenção, isolar a ilha de bombas com cones de sinalização, garantindo a circulação segura de todos;

- Posicionar extintor de PQS, próximo ao local, avaliar fluxo de veículos;

- Desligar temporariamente os circuitos elétricos da bomba localizadas na ilha, colocar etiquetas de advertência:” Não Fume – MANUTENÇÃO” nos disjuntores de cada circuito e na porta do quadro elétrico;

- Abrir as tampas de proteção da bomba com cuidado para não danificar os cantos e bordas;

- Realizar serviços que não necessitam de energia elétrica, tais como:

- Verificar as instalações elétricas, como circuitos internos, conectores a existência de todos os parafusos nas caixas de passagem, o estado dos eletrodutos e unidade seladora;

- Verificar as alterações de preço nos computadores quando anuncio oficial;

- Inspecionar os lacres das bombas, se os mesmos estão de acordo com o plano de selagem estabelecido pelo INMETRO;

- Lubrificar todas as partes necessárias do equipamentos;

- Inspecionar Mangueiras, fazendo ajustes cabíveis ou substituição, s necessário reduzir o comprimento da mangueira até o limite permitido pelo INMETRO;

- Fazer a limpeza das partes internas e externas (painéis, visores, mostradores, vidros, computadores, filtros rotativos e outros);

- Limpar as conexões com spray especifico;

- Verificar o estado dos termo-densimetros das bombas de Etanol;

- Drenar as caixas de passagem de fiação subterrânea, enchendo-as de areia ate o nível das manilhas, se necessário;

- Verificar a base da bomba de abastecimento. Encher com areia o local ao redor da bomba da tuba de sucção, sempre que necessária;

- Regular a correia de transmissão do motor e a corrente do dispositivo manual;

- Verificar a correta fixação da bomba ao solo para chumbadores ou parafusos;

- Verificar anualmente a resistência ôhmica do aterramento da bomba, o valor máximo não deve ultrapassar 4 ohm;

- Retirar as etiquetas de advertência e bloqueio do painel elétrico e religar o disjuntor da bomba em manutenção;

- Checar a manutenção com a bomba energizada, não acionar a bomba sem produto, aferir a bomba conforme legislação vigente, verificar interruptores, sinais luminosos, reatores e lâmpadas;

- Verificar e testar o funcionamento dos computadores, blocos medidores, alavancas de acionamento, motores elétricos, rotativas, bicos de abastecimento e demais acessórios da bomba, reparar se necessário;

- Verificar partes mecânicas das bombas, identificando vazamentos, uniões e retentores, reparar se necessário.

- Verificar o funcionamento dos componentes elétricos (Display, teclado, válvulas solenoide). Reparar se necessário

- Verificar e assegurar o funcionamento do contactor elétrico.

Conclusão dos Serviços

- Após concluir o serviço de manutenção, recolher os cones de sinalização e fechar as tampas de proteção da bomba;

- Retirar as etiquetas de advertência  e bloqueio do quadro elétrico;

- Religar os disjuntores, acompanhar o abastecimento de alguns veículos para constatar o perfeito funcionamento das bombas.

2.1) Exame do bico de descarga

1. Ligar a bomba medidora para pressurizar o circuito hidráulico e observar durante 10 segundos se não há vazamentos pelo bico de descarga em seguida;

2. Desligar a boba medidora e estender completamente a mangueira do chão;

3. Acionar 4 vezes seguidas o gatilho, com a ponteira do bico direcionada para dentro da proveta;

4. O vazamento máximo permitido é de 40ml. Caso de vazamento superior deve realizar a troca do reparo do bico;

2.2) Verificação da vazão da bomba

- Verificar a vazão máxima da bomba, medindo-se o volume abastecido na unidade de tempo, fazer ajuste necessário no by-pass, observando que:

- A vazão máxima da bomba deve ser no mínimo 70% da vazão máxima de placa (limite inferior);

- A amperagem de alimentação do motor não deve exceder a amperagem de placa do motor (limite superior);

2.3) Verificação dos sistemas de filtragem

1. Verificar e limpar (ou trocar se necessário) os elementos filtrantes;

2. Verificar a tensão da correia e alinhamento das polias;

2.4) Verificação das registradoras

1. Limpar e lubrificar os mecanismos das registradoras;

2.5  Conservação de bomba medidora

1. Verificar se o estado de conservação da bomba medidora oferece condições de operação, principalmente no que se refere a Segurança;

2. Checar configurações dos painéis, tarjas de produtos;

3. Verificar a fixação do quebra luz;

4. Limpar as superfícies externas, inclusive vidros e mostradores;

5. Polir com cera adequada;

6. Fixar e substituir fechaduras das portas;

7.Lavar internamente os componentes hidráulicos, sem afetar a parte elétrica / eletrônica da bomba.

3)  SISTEMA DE FILTRAGEM DE DIESEL

3.1)  Manutenção de Filtro  Prensa

Responsável Autorizado para Realizar a Operação:

•     Operador do posto e Gerente;

•     Representante legal do fabricante.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados:

•     Calcado com solado de borracha:

•     Uniforme de algodão.

Equipamentos e Ferramentas:

•     Ferramentas manuais;

•     Cones de sinalização:

•     Placa com aviso: "Não Fume".

Informações Gerais:

Os postos de serviços que optarem pela instalação de equipamento de filtragem de óleo diesel devem consultar  as normas do  INMETRO  antes  de  adquirir  o equipamento.  De acordo com a portaria 23/85 artigo 531combinada com a resolução 11/88  do  INMETRO, os equipamentos deverão ter certificado de  aprovação previa  naquele  órgão  e serem a prova  de  explosão;  sua instalação deve assegurar  esta característica:

O equipamento deve possuir placa de identificação, de fácil visibilidade,  indicando: Nome e Endereço do Fabricante, Marca do Equipamento, Designação do Modelo,  Capacidade de Filtragem expressa em litros  por minuto, Número da  Portaria Reguladora do INMETRO e número máximo de bombas por Equipamento.

Outro aspecto importante na definição do equipamento é a verificação de componentes como: motor, painel de comando, eletrobóia e circuitos elétricos             e circuitos elétricos devem ser a prova de explosão.

Atentar para o fato que o Diesel é inflamável, a instalação de qualquer reservatório em paralelo é extremamente proibido

Procedimentos Inspeção:

- O local de trabalho deste serviço é classificado área de risco, nesta área só pode ser usado equipamentos a prova de explosão;

- Certificar-se que não há pessoas fumando próximas ao local e que todas as fontes de ignição foram eliminadas;

- Verificar o volume de Diesel no tanque pulmão pelo visor transparente de medição de nível quando este existir.

- Pressionar o botão de rearme da caixa elétrica se exixtir, coloque a chave seletora na posição AUTOM. (automático);

- Iniciar a operação do filtro verificando se há vazamentos de diesel nas conexões e válvulas de registro;

- Verificar se o motor elétrico entra em funcionamento, ver pelo visor transparente se o nível do tanque pulmão esta aumentando;

- Se o motor elétrico não funcionar imediatamente, abastecer alguns veículos e verificar se o motor começa funcionar.

- Fazer novas vistorias nas conexões, tubulações e válvulas de registro verificando se há vazamentos;

- Com o motor elétrico do filtro e a bomba funcionando, verificar através do visor transparente de nível se o volume aumentou;

- Verificar se a pressão do manômetro do filtro prensa, se ultrapassar 30 libras substituir os filtros de papel;

- Verificar os estados dos lacres de proteção do tanque pulmão e do dispositivo de retorno de ar e gazes;

- Caso o filtro não esteja funcionando o abastecimento poderá continuar sendo feito da seguinte forma: Fechar o registro de alimentação do filtro para a bomba a abra a válvula “by pass”.

Frequência: É recomendado a cada 50m³ de óleo diesel passados pelo filtro

Procedimentos de Segurança

- Isolar a bomba de Diesel e filtro em um raio de no mínimo 7 Mts, utilizando cones de sinalização;

- Manter um extintor próximo aos cones de sinalização;

- Desligar a bomba de Diesel no quadro elétrico antes de iniciar a operação;

- Não abrir o filtro antes de esvazia-lo;

- Ter cuidado para não transbordar o balde de dreno;

- Ficar atento a pessoas fumando ou utilizando os equipamentos elétricos ou eletrônicos nas proximidades;

- Nunca tocar em peça do interior do filtro sem utilizar as luvas de PVC.

Procedimentos de Manutenção:

- Posicionar um balde metálico com um fio anti-estatico abaixo do ponto de dreno da carcaça do filtro;

- Conectar o fio anti-estatico ao filtro prensa;

- Abrir o registro do dreno;

- Retirar todo o produto existente no interior do filtro;

- Fechar o registro do dreno;

- Afrouxar o parafuso central, utilizando ferramentas adequadas;

- Retirar a tampa do filtro;

- Descolar as placas filtrantes;

- Retirar os papéis e as placas, colocando-os sobre uma bandeja para que algum produtor remanescente escorra;

- Caso o interior da carcaça esteja sujo, efetuar a limpeza;

- Ao final da limpeza, abrir o dreno e deixar escorrer o todo o conteúdo em seu interior;

- Limpar as placas comum pano limpo e verificar seu estado;

- Montar as placas observando a posição correta dentro da carcaça do filtro;

- Colocar os papéis filtrantes na posição correta e com os furos alinhados com os furos das placas;

- Certificar-se que o registro do dreno esteja fechado;

- Fechar a tampa do filtro, certificando-se que a mesma esta firme e apertada;

- Encher a carcaça do filtro com produto, a baixa vazão, observando se há sinais de vazamento.

- Desacoplar o fio anti-estatico e retirar o balde de dreno;

- Escorrer o produto do balde de dreno para o interior do tanque que diesel, com um funil de alumínio;

- Escorrer todo o produto da bandeja metálica para o balde de dreno utilizado;

- Em local bem ventilado e restrito ao transito de pessoas, deixe a bandeja ao sol para que o combustível retido nos papeis do filtro possa evaporar, esse local não pode ter nem uma fonte de ignição num raio de 5 Mts, e pessoas que não sejam funcionários do posto terão a circulação proibida.

- Colocar papel já seco em um recipiente adequado (metálico ou de polietileno com tampa, com identificação do seu conteúdo), manter fechado

- Estocar o recipiente, aguardando o descarte do conteúdo, em local onde pessoas não autorizadas, não tenham acesso, (sala de uso do posto, almoxarifado, etc).

- O descarte devera ser efetuado o mais rápido possível.

4) TANQUES E LINHAS

4.1) Válvula de Pé

1. Desmontar, inspecionar e limpar a válvula de pé. Caso seja constatado algum defeito de funcionamento, esta deverá ser substituída.

4.2) Extrator

1. Verificar, identificar e corrigir eventuais vazamentos na vedação do extrator.

4.3) Check valve ou válvula de retenção

1. Verificar, identificar e corrigir a não estanqueidade da check valve ou válvula de        retenção, desmontando-a sempre que a instalação permita que isto seja feito sem retirar a bomba.

4.4) Agua no tanque

1. Verificar a existência de água no fundo do tanque, utilizando a régua e pasta d’agua. Caso seja constatada a existência de agua, esta deve ser retirada e jogada na caixa separadora de agua e óleo. Drenar, sempre que possível, em mais de um ponto do tanque, para evitar que um eventual desnível do tanque impeça a total retirada da água.

4.5) Respiros

1. Inspecionar a extremidade da tubulação de respiro, observando qualquer corpo       estranho que cause obstrução do mesmo.

4.6) Câmaras de calçadas

1. Verificar o estado de conservação do quadro de bombas. Caso seja constatado que as condições não são adequadas, registrar no relatório

2 Após o termino da manutenção o tanque deve ser fechado, sendo tal fato registrado em livro ou relatório especifico.

5. INSTALAÇÕES ELETRICAS

1. Verificar o estado de conservação do quadro de bombas, caso seja constatado que as condições não são adequadas, registrar em relatório;

2. Remover conexões e terminais elétricos com folgas ou que apresentam sinais de oxidação, limpar e aplicar spray decapante para remoção de impurezas e oxidação.

3. Verificar se a tensão de barramento esta correta e se a distribuição de cargas esta equilibrada.

4. São aceitas diferenças de no máximo 5%. Caso seja observada anormalidade, registrar em livro especifico;

5. Vistoriar os disjuntores de força e de iluminação das bombas. Checar a amperagem e reapertar os terminais, observando se as pontas dos cabos conectados aos disjuntores estão “recozidos” (flexibilidade e coloração de condutor alteradas).

Caso estejam, cortar o cabo eliminando a parte danificada e adaptar novamente ao terminal, se o comprimento não for suficiente para ser cortado, registrar tal fato em relatório / livro especifico;

6.Não substituir disjuntores tripolares por unipolares ou chaves do tipo “faca”.

7. Verificar, na área classificada, as caixas de passagem a prova de explosão e as caixas de ligação de bombas;

8. Verificar se a cordoalha de aterramento dos cabos de comunicação esta aterrada;

9. Verificar e registrar a existência de ligações de outros equipamentos /aparelhos elétricos junto com a bomba, ou de maneira indevida no quadro elétrico.

6) EQUIPAMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRONICOS

O gerente do posto deve providenciar contrato de manutenção com os fabricantes dos periféricos necessários para o pagamento eletrônico:

- Impressora Fiscal

- Maquinas de pagamentos de cartões de crédito e débito.

- Leitores de código de barra.

7) ENCERRAMENTO

Após o levantamento, conforme o presente Plano de Manutenção Preventiva de Equipamentos, que descreve a situação atual do empreendimento quanto a manutenção de equipamentos e em especial, prevenção contra incêndios, explosão e incidentes ambientais, perante a legislação ambiental e zelando pela saúde e segurança dos profissionais envolvidos no posto de serviço.

| Responsável Técnico | Marcelo Uema |
| --- | --- |
| Titulo | Engenheiro Civil / Segurança do Trabalho |
| CREA | PR – 28651/D |

Anotação de Responsabilidade Técnica em anexo

Curitiba 13 de Dezembro de 2019

Observações complementares:

- Documento com 16 páginas originais, valido para fins de adequação do empreendimento e equipamentos e orientação dos funcionários bem como para comprovação junto aos órgãos competentes atendendo a RESOLUÇÃO CONAMA N°273 de 29 de Novembro de 2000. - O empregador deve manter este documento base atualizado, revalidando-o em qual quer caso de alteração das características do imóvel ou atividades. - A observação do cumprimento deste plano de manutenção é de responsabilidade exclusiva do empregador (Responsável pela empresa) ou preposto.